## Sheet1
Gas carbon intensity | tC/MWh | 0.184
Power generated | MWe | 1
Heat required | MW | 1
Gas boiler effy | % HHV | 80%
Electric effy | % HHV | 20% | 22.5% | 25% | 27.5% | 30% | 32.5% | 35% | 37.5% | 40% | 42.5% | 45% | 47.5% | 50% | 52.5% | 55% | 57.5% | 60%
Thermal effy | % HHV | 60% | 57.5% | 55% | 52.5% | 50% | 47.5% | 45% | 42.5% | 40% | 37.5% | 35% | 32.5% | 30% | 27.5% | 25% | 22.5% | 20%
Lost energy | % HHV | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
CHP supplying heat and power
Gas into CHP | MW HHV | 5 | 4.4444 | 4 | 3.6364 | 3.3333 | 3.0769 | 2.8571 | 2.6667 | 2.5 | 2.3529 | 2.2222 | 2.1053 | 2 | 1.9048 | 1.8182 | 1.7391 | 1.6667
Heat from CHP | MW | 3 | 2.5556 | 2.2 | 1.9091 | 1.6667 | 1.4615 | 1.2857 | 1.1333 | 1 | 0.88235 | 0.77778 | 0.68421 | 0.6 | 0.52381 | 0.45455 | 0.3913 | 0.33333
Boiler heat generation | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5511e-16 | 0.11765 | 0.22222 | 0.31579 | 0.4 | 0.47619 | 0.54545 | 0.6087 | 0.66667
Gas into boilers | MW HHV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9389e-16 | 0.14706 | 0.27778 | 0.39474 | 0.5 | 0.59524 | 0.68182 | 0.76087 | 0.83333
Total gas | MW HHV | 5 | 4.4444 | 4 | 3.6364 | 3.3333 | 3.0769 | 2.8571 | 2.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Carbon | tC/h | 0.92 | 0.81778 | 0.736 | 0.66909 | 0.61333 | 0.56615 | 0.52571 | 0.49067 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Carbon intensity | tC/MWh | 0.92 | 0.81778 | 0.736 | 0.66909 | 0.61333 | 0.56615 | 0.52571 | 0.49067 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
Boiler heat generation (negative is a heat surplus) | MW | -2 | -1.5556 | -1.2 | -0.90909 | -0.66667 | -0.46154 | -0.28571 | -0.13333 | 0 | 0.11765 | 0.22222 | 0.31579 | 0.4 | 0.47619 | 0.54545 | 0.6087 | 0.66667
CHP running open cycle (no heat recovery)
Gas into CHP | MW HHV | 5 | 4.4444 | 4 | 3.6364 | 3.3333 | 3.0769 | 2.8571 | 2.6667 | 2.5 | 2.3529 | 2.2222 | 2.1053 | 2 | 1.9048 | 1.8182 | 1.7391 | 1.6667
Gas into boilers | MW HHV | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Total gas | MW HHV | 6.25 | 5.6944 | 5.25 | 4.8864 | 4.5833 | 4.3269 | 4.1071 | 3.9167 | 3.75 | 3.6029 | 3.4722 | 3.3553 | 3.25 | 3.1548 | 3.0682 | 2.9891 | 2.9167
Carbon | tC/h | 1.15 | 1.0478 | 0.966 | 0.89909 | 0.84333 | 0.79615 | 0.75571 | 0.72067 | 0.69 | 0.66294 | 0.63889 | 0.61737 | 0.598 | 0.58048 | 0.56455 | 0.55 | 0.53667
Carbon intensity | tC/MWh | 1.15 | 1.0478 | 0.966 | 0.89909 | 0.84333 | 0.79615 | 0.75571 | 0.72067 | 0.69 | 0.66294 | 0.63889 | 0.61737 | 0.598 | 0.58048 | 0.56455 | 0.55 | 0.53667
|  | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.20294 | 0.17889 | 0.15737 | 0.138 | 0.12048 | 0.10455 | 0.09 | 0.076667
|  | UK | US | Germany | China
Import power carbon intensity | tC/MWh | 0.507 | 0.61 | 0.512 | 1.049 |  | https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/sroc/Tables/t0305.pdf
Boiler carbon intensity | tC/MWh | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
No CHP carbon intensity | tC/MWh | 0.737 | 0.84 | 0.742 | 1.279
No CHP carbon intensity | tC/hr | 0.737 | 0.84 | 0.742 | 1.279
Plots
X |  | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 60% | 60% | 60% | 60%
Y |  | 0.737 | 0.84 | 0.742 | 1.279
|  | 0.737 | 0.84 | 0.742 | 1.279